Znak sprawy: PG     8 S   /2022

SPECYFIKACJA   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Tryb  podstawowy na

Dostawę  i  montaż wyposażenia przepompowni ścieków w ul. Owocowej, Jaworowej, Grabowej i  Bursztynowej  w Łomży wraz z włączeniem do istniejącego systemu monitoringu   .

ZATWIERDZAM:

Łomża, 23.09. 2022 r.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży

ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża

Telefon: 86 216  62 77 lub 216 62 78

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpwik.lomza.pl

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania  www.mpwik.lomza.pl.

NIP: 718-10-09-763

Godziny urzędowania: pn. – pt. 700 - 1500

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Każdy z Wykonawców ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem udostępnionym na stronie: www.mpwik.lomza.pl oraz www.mpwik.bip-lomza.pl.

Do postępowania prowadzonego na zasadach powyższego regulaminu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym procedura odwoławcza.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż   wyposażenia przepompowni ścieków w ul. Owocowej, Jaworowej, Grabowej i  Bursztynowej  w Łomży wraz z włączeniem do istniejącego systemu monitoringu   .

WYPOSAŻENIE KAŻDEJ  PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Wirowe odśrodkowe pompy zatapialne – 2 szt.

Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.

- Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN , opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

- Stosować pompy wyposażone w wirniki półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. W pompach nie dopuszcza się stosowania wirników o niskiej sprawności typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych;

- Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo;

- Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa wysokochromowego, z  25% chromu ±1. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona 60 HRC;

- Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25;

- Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji,

- Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

- Wał powinien się obracać na dwóch łożyskach. Łożyska silnika powinny być uszczelnione i trwale nasmarowane smarem wysokotemperaturowym. Górne łożysko silnika powinno być jednorzędowe łożyskiem kulkowym do przenoszenia obciążeń promieniowych. Łożysko dolne powinno być dwurzędowym łożyskiem kulkowym skośnym, aby poradzić sobie z siłami poprzecznymi i promieniowymi. Minimalna trwałość łożyska L10 powinna wynosić 50 000 godzin w jakiejkolwiek użytecznej części krzywej pompy

- Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia;

- Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 380-480 V, 50/60Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 60 uruchomień na godzinę;

- Sprawność silnika przy współpracy z przemiennikiem częstotliwości powinna być równoważna do klasy sprawności IE4

- Urządzenia powinny być wyposażone w czujnik przecieku w komorze inspekcyjnej silnika;

- Silnik powinien być zabezpieczony przed przegrzaniem, w momencie wzrostu temp. silnika układ powinien zapewnić zmniejszenie parametrów pracy urządzenia;

- Urządzenie powinno posiadać funkcję automatycznej detekcji zatykania pompy;

- Urządzenie powinno posiadać funkcję automatycznego odblokowania i czyszczenia pompy, funkcja polega na zatrzymaniu i uruchomieniu pompy a następnie uruchomieniu pompy w kierunku przeciwnym, mającym na celu usunięcia elementów blokujących pompę.

- Urządzenie powinno być łagodnie uruchamiane, stopniowo zwiększając prędkość obrotową.

- Wirnik pompy powinien obracać się zawsze we właściwym kierunku niezależnie od sposobu podłączenia elektrycznego pompy.

Parametry pomp dla poszczególnych przepompowni przedstawione  są  w załącznikach graficznych

2.Zbiornik – Zamawiający zamontował wszystkie zbiorniki dla przepompowni. Zbiorniki betonowe o średnicy wewnętrznej 1500 mm.   Montaż wyposażenia przeliczono na istniejący zbiornik (wymiary wg rysunków).

3. Wyposażenie zbiornika obejmuje (stal 1.4301):

- właz - po stronie Zamawiającego

- deflektor – stal nierdzewna – szt. 1

- podest obsługowy – stal nierdzewna

- drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do podestu – stal nierdzewna

- poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt. 1 (wywiewny)

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy nożowe DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - żeliwo

- przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna (ścianka 2mm)

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE

- nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1

- połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym.

W celu uzyskania wysokiej jakości wykonania i trwałości Wykonawca jest zobowiązany do spełniania poniższych norm spawania

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2

- wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE

- wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614

- wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

- zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277

- personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

- minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk)

Powyższe wyposażenie zbiornika należy przewidzieć w każdej z przepompowni.

4. Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego:

a) Obudowa rozdzielnicy: wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV,

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których są zainstalowane:

- kontrolki:

- poprawności zasilania,

- awarii zbiorczej,

- poziomu max,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2;

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),

o panel operatorski 7’’,

- o wymiarach minimum: 1000(wysokość) x 800(szerokość) x 300(głębokość),

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,

- posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV.

b) Urządzenia elektryczne:

- moduł Concertor

- moduł telemetryczny GSM/GPRS

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

- układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

- wyłącznik nadprądowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie zwarciowe

- łagodny rozruch za pomocą pomp typu Concertor

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

- wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W

- sonda hydrostatyczna wraz z sygnalizatorem pływakowym (poziom alarmowy)

- antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie

- wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat.

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków powinna  posiadać   Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o moduł Concertor XPC i moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- wejścia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompy nr 1

o tryb pracy automatycznej pompy nr 2

o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1

o awaria pompy nr 2

o kontrola otwarcia drzwi

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak

- wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

o kasowanie alarmu pompy nr 1

o kasowanie alarmu pompy nr 2

o blokada pompy nr 1

o blokada pompy nr 2

o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 16 wyjść binarnych

- 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

o zasilania sterownika

o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI

o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

- nie zalogowany

- zalogowany

o poprawności zalogowania do sieci GPRS:

- logowanie do sieci GPRS

- poprawnie zalogowany do sieci GPRS

- brak lub zablokowana karta SIM

o aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

e) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp zapewnia:

- naprzemienną pracę pomp

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

- kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu

Powyższe wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej należy przewidzieć w każdej z przepompowni.

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza spełnia zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC.

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza spełnia zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD.

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w MPWIK Łomża.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny.

Podczas realizacji  niniejszego  zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do :

- doprowadzenia do każdej  rozdzielnicy sterującej pracą pomp zasilania 400V, przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN-IEC-60038,

- prefabrykacji betonowego postumentu pod rozdzielnicę oraz ułożenia rury osłonowej PVC 110 do przeciągnięcia kabli (dotyczy rozdzielnicy posadowionej obok zbiornia)

- doprowadzenia do  każdego zbiornika pompowni  rurociągów napływowego i tłoczonego

- oczyszczenia rurociągu tłoczonego oraz dna przepompowni oraz kolektora napływowego

- zawiadomienia Dostawcy o możliwości rozpoczęcia prac montażowych przepompowni na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac montażowych.

- posadowienia zbiornika pompowni w gruncie

- zapewnienia swobodnego dojazdu do miejsca rozładunku

- przygotowania gruntu pod montaż szafki sterowniczej

- przed montażem wyposażenia , wyczyszczenie zbiornika i kolektora dopływowego oraz ich odwodnienie

- wykonania wykopu do przeprowadzenia kabli zasilających i sterowniczych 
od pompy do szafki sterowniczej

- przygotowania rury osłonowej min PVC110 z pilotem kabli zasilających 
i sterowniczych między zbiornikiem a szafką sterowniczą

- zapewnienia , bez dodatkowych opłat, dostępu do  energii elektrycznej i wody w ilości koniecznej do montażu wyposażenia i uruchomienia

- doprowadzenia i podłączenia linii zasilającej i bednarki, od Złącza Kablowego do  każdej szafy sterowniczej - zgodnie z projektem i Warunkami Technicznymi Zakładu Energetycznego oraz obowiązującymi przepisami.

- zapewnienia Dostawcy  realizowania prac montażowych  na placu budowy bez zakłóceń ze strony Zamawiającego.

- Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w paragrafie 19 pkt. 6 lub 7 „Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych”

Zamawiający  nie przewiduje udzielenie udzielania zamówień na podstawie paragrafu 19 pkt.6 lub 7 - zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

- Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w całości przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do  30.12.2022 r.

w tym:

przepompownia  w ul. Owocowej do   30.11.2022 r.

przepompownia w ul. Jaworowej   do   30.11.2022 r.

przepompownia w ul. Grabowej   do   30.12.2022 r.

przepompownia w ul. Bursztynowej do   30.12.2022 r.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone  zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Informacje o środkach komunikowania się zamawiającego z wykonawcami

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się tradycyjnie - ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie składa się pod  rygorem nieważności – w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została w ciągu pięciu dni potwierdzona pisemnie.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych - Ewa Sobiechowska 
e-mail: zamowieniapubliczne@mpwik.lomza.pl

- w sprawach merytorycznych – Piotr Kaczyński e-mail: zakladsieci@mpwik.lomza.pl

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą od  dnia upływu terminu składania ofert do dnia  3.11.2022 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SIWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami rozpoczynając od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ 
- załącznik nr 2 i 2a.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

- Oferta winna zawierać informacje wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji podlegających odczytaniu) stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznaczyć jako „zastrzeżone”.

- Do oferty należy dołączyć:

- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia  oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawcy  wspólnie  ubiegającego  się o  udzielenie  zamówienia – zał.  Nr 3.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

- Oświadczenia podmiotu  udostępniającego  zasoby  - zał. Nr 4

- Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt. 12 w dwóch kopertach:

Kopertę zewnętrzną nieoznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 i oznaczyć:

Tryb podstawowy na Dostawę  i  montaż wyposażenia przepompowni ścieków w ul. Owocowej, Jaworowej, Grabowej i  Bursztynowej  w Łomży wraz z włączeniem do istniejącego systemu monitoringu   .

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd, 18 -400 Łomża, w Sekretariacie – pokój nr 101.

Termin składania ofert upływa: 5.10.2022 r. o godz. 10.00

- Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu  5.10.2022 r. o godzinie 10.30

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie, po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania

# Podstawy wykluczenia

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy którzy, nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 10 ust.1  Regulaminu oraz  UWZGLĘDNIAJĄCY  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA   Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu (jeżeli Zamawiający je przewiduje).

Na podstawie paragrafu 9 Regulaminu, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot  zamówienia.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie  zdolności  technicznej jeżeli wykaże:

- że zrealizował przynajmniej jedną dostawę kompletnej  przepompowni  ścieków  wraz  z montażem o wartości nie  mniejszej niż 100 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na  rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty  sporządzone przez  podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  w stanie  uzyskać  tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające  ich należyte wykonywanie

- Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych  środków dowodowych na potwierdzenie:

- braku podstaw wykluczenia

- spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

- W trybie podstawowym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach  zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

- wykaz wykonanych dostaw wraz  z montażem, a w przypadku świadczeń  powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń;

- polisa OC w zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  obejmującej  przedmiot  zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający  może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania  ofert  podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków  dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe są już nieaktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Sposób obliczenia  ceny.

- Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ, jako cenę brutto ( z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- Cena oferty stanowi wynagrodzenie stałe, jest niezmienna. Powinna obejmować koszty transportu (dostawy i odbioru) wyposażenia  przepompowni  ścieków w Łomży oraz musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

- Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się przesłanki omyłki określone w paragrafie 25 ust.2 i 3.

- Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

najniższa cena łączna brutto - waga 100 %

obliczona zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 2a )

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100.

Ilość punktów będzie przyznawana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego:

najniższa cena  łączna brutto z zaoferowanych ofert

Ilość punktów = -------------------------------------------------------             x  100

cena łączna brutto badanej oferty

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające  odrzuceniu.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej  cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub  oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie  wskazanym przez  Zamawiającego.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

- Umowa winna być zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Termin na podpisanie umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

Do postępowania prowadzonego na zasadach  Regulaminu nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, jeżeli wpłyną w terminie 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty.

# Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23. Wykonawcy mogą się z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23

- przez e-mail: sekretariat@mpwik.lomza.pl

- telefonicznie: 86 216 62 77

- Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie oraz poprzez e-mail iod@mpwik.lomza.pl

- Cel przetwarzania danych Wykonawcy oraz podstawy prawne

Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.

- Okres przechowywania danych. Dane wykonawcy pozyskane w związku z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Komu przekazujemy dane? Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

- Uprawnienia przysługujące Wykonawcy, związane z przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych

- prawo do sprostowania swoich danych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp).

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

- uzupełnienia, a także w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Uprawnienia nieprzysługujące Wykonawcy, związane z przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego     	zał. Nr 1

2. Formularz ofertowy								zał. Nr 2

3. Formularz cenowy 								zał. Nr 2a

3. Oświadczenia wykonawcy/ wykonawców wspólnie  ubiegających  się o  udzielenie  zamówienia  	    										zał. Nr 3

4. Oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby		 		zał. Nr 4

5. Wykaz zrealizowanych  dostaw							zał. Nr 5